**С2000-БКИ**

**Инструкция по использованию пожарной сигнализации.**

Прибор «С2000-БКИ» предназначен для выдачи состояний разделов на встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор, а также для взятия/снятия разделов сигнализации с охраны.

Индикатор прибора «Работа» должен гореть равным зеленым цветом. Если индикатор не горит или горит индикатор «Нет связи», следует обратиться в техническую поддержку.

**Тревога раздела.**

 При срабатывании пожарных извещателей  индикатор «Пожар» загорается красным светом. Так же мигает красным светом индикатор с номером соответствующего раздела, в котором сработал извещатель. Согласно расписанию шлефов установить помещение, в котором произошло срабатывание датчика, проверить данное помещение и в случае обнаружения возгорания вызвать пожарную охрану **по телефону «101»** , через систему оповещения проинформировать посетителей и персонал об эвакуации из помещений.

**Отключение оповещения (сирен) после срабатывания пожарных извещателей.**

После того, как предприняты все действия, предусмотренные при срабатывании пожарной тревоги, снимите тревожный раздел с охраны. Для этого нужно кратковременно нажать кнопку соответствующего раздела.  Для ввода системы в дежурный режим, сработавшие разделы нужно «поставить на охрану». Кнопка «Сброс» предназначена для отключения звуковой сигнализации прибора «С2000-БКИ».

**Постановка раздела на охрану.**

Постановка раздела на охрану производится кратковременным нажатием на кнопку соответствующего раздела, после чего световой индикатор данного раздела должен загореться зеленым.

В случае если после команды постановки раздела на охрану индикатор «Невзятие» начнет мигать красным светом, вызовите техническую поддержку. Это значит, что один или несколько извещателей не готовы встать на охрану.

**Индикация разделов охраны.**

Прибор «С2000-БКИ» имеет 8 системных индикаторов и 60 кнопок разделов с трехцветными индикаторами, отображающими состояние разделов охраны ( группы извещателей).

              Телефон технической поддержки  -   + 7(7212)785308.