**ГРАНД МАГИСТР. Инструкция по эксплуатации.**

**Внимание: прибор «ГРАНД МАГИСТР» работает от сети переменного тока напряжением 220 вольт. Для нормальной эксплуатации прибора запрещается отключать прибор от сети.**

Прибор контролирует шлейфы пожарной сигнализации. В режиме «Охрана» все индикаторы шлейфов должны светится красным светом.

Запрещается отключать шлейфы пожарной сигнализации.

Прибор имеет следующие виды режимов работы:

«ОХРАНА» - индикаторы шлейфов светятся красным светом

«ВНИМАНИЕ» - сработал один извещатель, индикатор светится с коротким гашением красного света

«ПОЖАР» - сработало два извещателя, индикатор горит красным светом

«НЕИСПРАВНОСТЬ» - индикатор неисправного шлейфа мигает красным светом

При срабатывании прибора необходимо по списку лучей и номеру шлейфа установить помещение, в котором произошло срабатывание датчика, проверить данное помещение и в случае обнаружения возгорания вызвать пожарную охрану по телефону «101» , через систему оповещения проинформировать посетителей и персонал об эвакуации из помещений.

При ложном срабатывании отключить сработавший шлейф нажатием на соответствующую кнопку. Через 2-3 минуты повторным нажатием кнопки перевести шлейф в режим «Охрана» (при этом индикатор шлейфа загорается красным светом).

При повторных ложных срабатываниях необходимо сделать запись в спец.журнале и сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание.